一， 压力概述
  
      压力是重要的工业参数之一，正确测量和控制压力对保证生产工艺过程的安全性和经济性有重要意义。压力及差压的测量还广泛地应用在流量和液位的测量中。
         工程技术上所称的“压力”实质上就是物理学里的“压强”，定义为均匀而垂直作用于单位面积上的力。
  压力有几种不同表示方法：
  
  （1）绝对压力  指作用于物体表面积上的全部压力，其零点以绝对真空为基准，又称总压力或全压力，一般用大写符号P表示。
  
  （2）大气压力  指地球表面上的空气柱重量所产生的压力，以P0表示。
  
  （3） 表压力  指绝对压力与大气压力之差，一般用p表示。测压仪表一般指示的压力都是表压力，表压力又称相对压力。
     当绝对压力小于大气压力，则表压力为负压，负压又可用真空度表示，负压的绝对值称为真空度。如测炉膛和烟道气的压力均是负压。      
  
  （4） 差压  任意两个压力之差称为差压。如静压式液位计和差压式流量计就是利用测量差压的大小来知道液位和流体量的大小的。
  
      测量压力的传感器很多，如应变式，电容式，差动变压器，霍尔，压电传感器等都能用来测量压力。下面介绍几种工程上常用的测压传感器或测压仪表。
  
  二，压力传感器的选用和安装
  
  （1）压力传感器的选用  在工业生产中，对压力传感器进行选型，确定检测点与安装等是非常重要的，传感器的选用的基本原则是依据实际工艺生产过程对压力测量所要求的工艺指标，测压范围，允许误差，介质特性及生产安全等因素，确保经济合理，使用方便。
  
  （2）压力传感器的安装  传感器测量结果的准确性，不仅与传感器本身的精度等级有关，而且还与传感器的安装，使用等是否正确有关。
  
      压力检测点应选在能准确及时地反映被测压力的真实情况的位置。因此，取压点不能处于流束紊乱的地方，即要选在管道的直线部分，即离局部阻力较远的地方。
  
      测量高温蒸汽压力时，应装回形冷凝液管或冷凝器，以防止高温蒸汽与测压元件直接接触。
  
      测量腐蚀，高粘度，有结晶等介质时，应加装充有中性介质的隔离罐。隔离罐内的隔离液应
  
      选择沸点高，凝固点低，化学与物理性能稳定的液体，如甘油，乙醇等。
      压力传感器安装高度与取压点相同或相近。